# 项目需求

- 一、技术条款

1、服务要求：

依照《电力设备预防性实验规程》（DL/T 596-2021）及其他相关行业标准、规定等，对配电房断路器提供维护保养服务，对配电房电气设备进行预防性试验。

- 服务范围：

- 沙洲职业工学院配电房预试及26台施耐德断路器

| - 项目名称 | 预防性试验范围 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3号配电房 | 交流屏 | 1 | 套 |
|  | 直流屏 | 1 | 套 |
|  | 计量柜 | 2 | 套 |
|  | HVX12/25/12/E210进线开关 | 2 | 台 |
|  | 母线压变 | 2 | 台 |
|  | HVX12/25/06/E210变压器主开关 | 10 | 台 |
|  | SCB10/1600/10干式变压器 | 4 | 台 |
|  | MT32H1开关 | 6 | 台 |

| - 断路器数量汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 | - 断路器型号 | - 保护单元型号 | - 数量 |
| - 1 | - 施耐德断路器 | - MT32 H1 3200A 4P | - Micrologic 6.0A LSIG | - 9 |
| - 2 | - 施耐德断路器 | - MT25 H1 2500A 4P | - Micrologic 6.0A LSIG | - 6 |
| - 3 | - 施耐德断路器 | - MT08 N1 800A 3P | - Micrologic 5.0A LSI | - 10 |
| - 4 | - 施耐德断路器 | - MT20 N2 2000A 3P | - Micrologic 5.0A LSI | - 1 |

3、低压断路器维保内容

（1）对断路器内外表面进行除尘清灰处理

（2）对断路器框架进行保养及二次线紧固

（3）断路器本体后方桩头进行清理

（4）断路器灭弧罩及灭弧室检测处理

（5）断路器机构维护润滑处理

（6）对断路器的机械特性进行检测

（7）对断路器的接触电阻进行检测

（8）对断路器的内部电流传感器进行检测

（9）断路器本体绝缘测试

（10）对断路器的控制单元进行检测

（11）断路器大电流测试

（12）断路器储能电机维护保养

4、预防性试验要求

| 序号 | 试验内容 |
| --- | --- |
| 1 | 设备内外进行除尘清理 |
| 2 | 变压器直流电阻试验 |
| 3 | 变压器绝缘电阻试验 |
| 4 | 变压器工频耐压试验 |
| 5 | 断路器操作机构深度维护保养 |
| 6 | 断路器机械特性测试 |
| 7 | 断路器主回路接触电阻测试 |
| 8 | 断路器真空度测试 |
| 9 | 断路器梅花触头压力测试 |
| 10 | 电压互感器试验 |
| 11 | 金属氧化物避雷器试验 |
| 12 | 母线绝缘及工频耐压试验 |
| 13 | 继电保护装置校验 |

5、其他要求

（1）维保施耐德断路器时需要测试断路器的保护单元，需要使用专用仪器；

（2）投标人提供红外热成像服务承诺（承诺提供不少于2次红外热成像服务）；

（3）接到采购人配电房故障通知后，中标人应即刻做出响应，并安排维保人员在30分钟内到达现场处理故障，无故未能准时到达，每次扣罚人民币200元；

（3）中标人若未能在规定的时间内赶到现场达到三次的将自动解除合同，由此造成的损失由中标人承担；

（4）为保证维保工作的正常运行，中标人在维保时必须携带施耐德断路器易损件，以便维保发现问题时第一时间更换；易损件见下表（备件维保时带至现场备查）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施耐德断路器保护单元5.0A | 2只 |
| 2 | 施耐德断路器保护单元6.0A | 2只 |
| 3 | 断路器储能电机 | 2套 |
| 4 | 断路器分、合闸线圈 | 1套 |
| 5 | 断路器操作机构 | 1套 |

（5）中标人在维保过程中出现的问题，经采购人多次指出，中标人若不能解决、排除，采购人有权请第三方修理，由此产生的费用由中标人承担；

（6）中标人须负责该项目维保人员的人事、劳资、保险办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并为该项目维保人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；

- 二、商务条款

- 1  服务期限及服务地点

1.1、服务期限

- 自合同签订生效后一年。

- 1.2服务地点：采购人指定。

- 2 货款支付

2.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购方办理服务款（或工程款）结算手续。

2.2、结付期限

自合同签订后，中标人服务完成并按要求提供完整的书面资料，经采购人验收合格后，采购人每半年支付一次，最后一次付款时一次性无息退还履约保证金，中标人须向采购人提供合格的发票。

- 3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

- 4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

注：为保证本次采购的公平性，如供应商认为上述技术指标存在排他性或歧视性条款，可以采用书面形式，最迟于本项目获取招标文件截止之日起七个工作日内向采购人提出并附相关证据。采购人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，将对上述相关技术指标做相应修改。逾期提出的书面异议采购人将不再受理。