第四部分：技术要求

一、技术条款

(一)、项目概况

1．项目地点及规模：空调维保范围为覆盖沙洲职业工学院的宿舍1-7楼，共1223套，型号为格力挂机KFR-35GW(35556)Fa-2，学生宿舍空调统计表见附件一。其中约10%的空调内机滤网缺失。

2．维保形式：采用全维保形式。全维保形式包括所有材料及人工维修费用（包括遭遇灾害天气等非人为因素造成的损害）。供应商需补齐空调内机缺失的过滤网。

（二）项目要求

1．维保内容及服务要求：

（1）空调所有类别的故障处理和维修工作，确保所有空调正常使用。维保含各项配件费用。有报修情况出现的，维修响应(从接到报修电话起开始计算) 3 小时内回复，回复后 2 小时内保证到场维修；因需更换常规配件的，自接到报修后，保证 8 小时内完成维修，保证空调的正常使用；因更换特殊配件的，或在 24 小时内不能解决或无法修理，应无条件更换整机（室内机或室外机），保证宿舍空调的正常使用同时报资产设备科备案。

（2）2021年8月、2022年2月份分别对每台空调进行一次集中维保清洗（包括但不限于以下内容）。具体维保清洗服务内容如下：

①室内机的过滤网和蒸发器清洗；

②室外机视实际情况确定冷凝器和翅片的清洗；

③电源线、信号线绝缘测试，连接点紧固，电压电流检查；

④压缩机底脚防震，螺丝检查并固定；

⑤内外机连接铜管、保温管检查修复；

⑥室内机排水管疏通、检查修复；

⑦因冷媒缺失，应进行冷媒补充，补充标准：应满足空调设备正常运行；

⑧遥控器的操作性能测试（含更换电池）；

⑨内、外机支架安全隐患检查，如有安全隐患应进行紧固或更换支架

（3）供应商应提供固定的负责人及联系方式，并提供针对本项目的服务人员清单。如更换服务人员须将人员信息报学校备案。

（4）供应商所提供针对本项目的服务人员应服从采购人合理的管理，并对采购人管理或使用人员进行有效的培训和指导，以保证空调设备正常操作或使用。

（5）空调维保清洗后，应到采购人指定的管理人员处登记并确认维保清洗完结情况，并对日常的维修做好记录。供应商须对每台空调建立维修台账。

（6）宿舍空调报修由学校空调使用部门统一报修。如报修超过24小时仍未及时维修，学校有权请第三方单位进行维修，维修发生的费用由本项目成交供应商承担。

（7）如发现维保不能及时到位或发生使用部门投拆等，一经落实，发现一次扣除质保金200元人民币。

3、更换配件要求：

对以下配件要求原厂配件（1）控制面板（2）内外风机风叶（3）风扇电机（4）压缩机品牌限制为日立、三菱、松下、凌达、大金、三洋、谷轮、格力。

4．其他要求：

（1）供应商所派设备维护人员应该具备作业所需的安全保护常识和专业知识，作业时采取必要防护措施，保证文明和安全施工、检修。在维保合同期内发生安全事故，由供应商负全责，与使用单位无涉；

（2）供应商的检修和维保服务不得影响住宿学生的正常生活。服务活动进入女生宿舍的需预先敲门并获得同学允许方可进入。如有个别有可能影响的施工内容，须事前通知使用单位，并经使用单位同意后方可实施；

（3）供应商应服从采购人提出的文明检修施工服务的要求，供应商的检修操作范围和施工人员活动范围，不得超出采购人指定的区域；

（4）检修时产生的任何垃圾、废料由供应商负责清理至使用单位指定的区域以及供应商的施工工具、器具由供应商负责整理；

（5）供应商分别于4月份、9月份对学生宿舍空调进行全面检查，确保空调的正常使用。

（6）供应商须在谈判响应文件中提供详细维保方案说明、维保保障承诺书。

（7）供应商须在谈判响应文件中提供服务期间与其他单位、部门的综合协调方案。

（8）供应商至少提供一份近两年内的类似空调维保项目业绩（请在谈判响应文件中提供相关合同的证明材料）。

二、商务条款

1．服务期限：一年（2021年8月1日---2022年7月31日）。

2．服务地点：覆盖沙洲职业工学院的宿舍1-7楼。

3．支付方式：

签订合同后，采购人对成交供应商维保服务每半年进行一次考核，考核合格每半年支付一次维保费用，考核表详见附件二。考核分数低于90分，扣除全年5%的维保费用；考核分数低于80分，扣除全年20%的维保费用；考核分数低于70分，扣除全年30%的维保费用；考核分数低于60分，扣除全年50%的维保费用；

4．投标货币：应采用人民币报价