# 第四章  项目需求

- 一、技术条款

（一）技术指标

根据《江苏省燃气管理条例》有关规定和省、市《关于全面提升餐饮燃气安全工作水平推广安装燃气泄漏安全保护装置工作方案》有关工作要求，全市餐饮燃气用户及在室内公共场所使用燃气的用户应当安装使用燃气泄漏安全保护装置。

燃气泄漏保护安全保护装置，指具有燃气泄漏报警和自动切断功能装置的总称，包括燃气泄漏报警器与紧急切断阀联动装置、燃气泄漏报警装置，过流和泄漏切断装置等。用户采购安装的燃气泄漏安全保护装置必须符合相关标准，泄漏报警器防护等级IP65及以上，且具备本地和远程报警功能。

- （二）配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常闭型电磁阀 | DN80 | 直动式；压铸铝；法兰；PN1.6；0.5bar。 | 2 | 个 |  |
| 2 | 常闭型电磁阀 | DN100 | 直动式；压铸铝；法兰；PN1.6；0.5bar。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 总线制报警控制器 | SSK-ZL-32 | 接32路探测器及以内。 | 3 | 台 |  |
| 4 | 报警控制器 总线制 壁挂式 32点以下（安装调试） | SSK-ZL-32 | 工作内容：安装、固定、校线、挂锡、功能检测、防潮和防尘处理、压线、标志、绑扎。 | 3 | 台 |  |
| 5 | 总线制探测器 | SST-ZLGX | 隔爆，RS485信号。 | 30 | 台 |  |
| 6 | 点型探测器安装 总线制 可燃气体（安装调试） | SST-ZLGX | 工作内容：清理、单体调试、安装、固定、挂牌。 | 30 | 台 |  |
| 7 | 控制线缆敷设 （含主材） |  | 工作内容：RVVP3*2.5~4*2.5、DN20镀锌套管制作安装、线缆敷设、固定、功能检测、防潮和防尘处理、标志。含防爆接线盒及挠性管安装。（工作内容：安装、固定、功能检测、防潮和防尘处理、标志。） | 30 | 米 |  |
| 8 | 声光报警器 |  | BBJ-220 | 1 | 只 |  |
| 9 | 消防电源 | SSK-DP60-D24 | 将原有的AC220V电源转换成DC24V的安全消防电源。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 自动报警系统装置调试 |  |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 计量标定费 |  |  | 30 | 只 |  |
| 12 | 打洞 |  |  | 5 | 个 |  |
| 13 | 燃气报警远程传输功能 |  | 数据通过无线通信模块传送到因特网。 | 1 | 套 |  |

（三）安装与验收要求

1．中标人所进行的安装施工必须经过燃气公司的授权认可，符合燃气公司的施工要求并通过燃气公司的验收。

2．合同签订后，由中标人负责将产品按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，并负责派技术人员到现场进行安装、并负责调试至验收合格交付采购人使用。

3．中标人所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准）、谈判文件和响应文件等有关内容进行验收。中标人提供产品的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

4．中标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，随同产品出具出厂检验报告、质量合格证书等。

5．产品交付使用后，由中标人和采购人共同对产品的数量、质量、外包装等根据采购合同的有关规定逐项检验和联合验收，验收结果应符合采购人使用要求，验收通过时由采购人签署验收单进行验收确认。在此期间，若发现产品质量有问题，中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

6．中标人在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由中标人承担，验收存在争议时（包括环保及质量方面），由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按谈判文件以及合同相关条款要求一同对产品进行联合验收，委托验收产生的一切费用由中标人承担。

7．若中标人未能在规定时间内提供符合采购约定、质量和环保等方面要求的产品，采购人有权拒付合同款，同时追究中标人的违约责任。

8．中标人在安装、调试过程中发生的安全事故由中标人自行承担责任，给采购单位造成影响和损失的，还应承担赔偿责任。

二、商务条款

1．交货期、交货方式、交货地点：

（1）交货期限：2022年1月25日前交货并安装完毕。

（2）交货方式：原厂包装免费送至采购人指定位置。

（3）交货地点：采购人指定。

2．售后服务：

（1）自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供 1 年免费质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换；

（2）质保期内，投标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换；

（3）投标人在接到采购人函电后，必须在 2 小时内对采购人所提出的维修要求作出响应， 4 小时内到达现场作出相应处理。如果在维修时间内遇到使用需求，投标人须提供备机以确保采购方的正常使用。投标人提供设备功能的相关使用培训二次，并根据采购方需求提供 7*24 小时的全天候服务。

3．支付方式：

合同签订生效后，履约保证金转质保金，中标人交货安装完成，并出具书面交货、验收报告后十五个工作日内，采购人支付货款总价的100%，产品正常使用12个月无质量问题，采购人退还质保金。

4．投标货币：采用人民币报价。