- 项目需求

- 一、技术条款

（一）技术要求

1．故障检修

1.1.故障响应：投标人提供2年维护保养，服务期内，只要接到校方发生故障的通知，专业维修人员必须在6个小时内到达现场，紧急情况时必须在2个小时内到达现场，进行故障排除和修复。

1.2.设备更换：在故障现场不能修复的设备原则上应由采购人更换，若中标人为了应急修复所用的设备应提前告知采购人，提出书面更换事由，采购人签字后方可更换，相关费用与采购人另行结算，更换后的损坏件交由采购人查验保管。（详见附表一）

2．维护保养

2.1.监控设备保养：中标人每月1次对所有监控设备进行全面检测保养，清洁所有摄像机球罩和镜头，对遮挡“视线”的树枝进行修剪，检查摄像机的水晶头、传输管线，发现损坏的及时更换，确保监控系统的正常运行。（详见附表二）

2.2.道闸设备保养：中标人每月1次对所有道闸设备进行全面检测保养，清理系统中积存的杂物，定期检查防尘罩和滑轨，使其保持干净、整洁，对道闸系统线路进行检查，防止线路老化，影响正常使用。如发现线路问题，及时更换短路、断路的元件。（详见附表二）

2.3.人脸识别系统保养：中标人每月1次对人脸识别系统进行定期的维护和巡检，以发现问题并进行解决，减少系统故障的发生，提高系统的稳定性和可用性，为用户提供更好的使用体验。同时，确保人脸识别系统的稳定运行和高效使用，保证系统的可靠性、安全性和隐私保护。

2.4.防雷设施保养：乙方必须在每年4月的第一个星期（雷雨季节到来前）对防雷设施进行检测保养。

2.5.其它保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新。在“摄像机位置”有迁移必要时进行迁移，以及其它没有罗列相关设施的保养。

（二）基本要求

1．投标人必须配备检修、保养工作所必须的交通工具，检测设备、仪器仪表，对系统所需的所有配件须常年备货。

2．投标人必须具有监控、道闸维保能力，有专业能力强的技术队伍，提供7*24服务，提供电话报修及顾问服务。

3．中标人必须向采购人提交每月工作计划和检修报告，对每次检修、保养工作做好记录，并交采购人（指定人员）签收，以备考查。

4．中标人应切实加强现场管理确保安全作业，在检修保养中发生人身、设备及第三者事故，采购人不承担任何责任。

5．中标人接到报修电话后，如不能按规定及时赶到现场（除特殊原因，如国定假日、天气等问题），而造成采购人损失的，采购人有权向中标人提出赔偿。

（三）处罚措施

1．中标人未能在合同约定时间内作出故障响应和故障修复的，每次扣50元。

2．中标人必须接受采购人的工作指导、监督与考核，累计3次扣罚的，采购人有权提前解除合同。

3．采购人定期对中标人维保服务进行考核，评分结果低于85分（满分100分）每少一分将扣除本合同总金额的1%（详见监控、道闸系统维护保养考评表）。

附表一：设备更换

1．中标人承担维修保养中发生的附件辅料费用，如水晶头、PVC管件、线槽等所有辅助材料及工具。

2．故障设备如需送厂商修理，由中标人承担。如设备无法修复，由采购人负责更新。

3．故障设备送修前中标人应确保将有用数据进行备份。

4．对于急需设备，中标人为采购人提供维修故障期间的替换产品，以保证采购人的正常工作。替换产品的使用时间为：损坏设备送修起，到损坏设备修好返回期。如果器材设备是属于非正常损坏（外部因素）或器材自然老化而导致的无法修理，中标人建议采购人购买同类产品以作更换，其费用由采购人支付。

5．售后服务要求：更换的配件、辅料免费质保期不得低于1年。

附表二：设备清单

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控机房 | 海康威视服务器DS-VE32SS-ISEPMS/DS-VE32SB-BVQD | 3台 |
| 2 |  | 海康威视时间服务器/DS-VENNTP | 1台 |
| 3 |  | 海康威视监控平台软件isecure center education v1.6.100 | 1套 |
| 4 |  | 监控操作电脑联想台式电脑联想N60z | 1台 |
| 5 |  | 车辆服务终端海康威视DS-TPE3PS-YK | 1套 |
| 6 |  | 硬盘录像机 海康威视DS-8832N-R8 | 36台 |
| 7 |  | 核心交换机 H3C S10508 | 1台 |
| 8 |  | 解码器DS-B21-MCU-NP+9块大屏XS46HX-SG | 1套 |
| 9 | 学校每个弱电间 | 光纤收发器 | 29对 |
| 10 |  | 汇聚交换机 H3C H3100-V2 | 29台 |
| 11 | 室外监控 | 海康威视室外球机 | 58个 |
| 12 |  | 室外立杆 | 58个 |
| 13 |  | 光纤收发器 | 58对 |
| 14 |  | 交换机 8口交换机 | 58台 |
| 15 |  | 避雷器 | 58台 |
| 16 |  | 多用插座 | 58个 |
| 17 |  | 监控电源24V 2A | 58个 |
| 18 |  | 监控箱 | 58个 |
| 19 |  | 海康威视枪机 | 15个 |
| 20 |  | 海康威视半球 | 472个 |
| 22 | 门卫道闸系统 | 南门道闸 | 1套 |
| 23 |  | 东门道闸 | 1套 |
| 24 |  | 车辆一体机海康威视DS-TMC200-SYK | 4台 |
| 25 | 人脸识别系统 | 西门人脸识别通道 | 4套 |
| 26 |  | 南门人脸识别通道 | 1套 |
| 27 |  | 人脸识别管理系统 | 1套 |

监控系统维护保养记录表

| 序号 | 保养工作内容 | 保养频次 | 维保记录 | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查摄像机、支架是否牢靠稳固 | 每月一次 |  | 牢固 |  |
| 2 | 检查摄像机罩是否完好 |  |  | 完好、无损坏 |  |
| 3 | 检查摄像机工作状态 |  |  | 图像清晰 |  |
| 4 | 检查云台控制状态 |  |  | 各功能正常 |  |
| 5 | 检查其它设备工作状态 |  |  | 功能正常 |  |
| 6 | 检查各设备电源 |  |  | 电压在设备允许范围内 |  |
| 7 | 检查数字硬盘录像机（服务器）功能 |  |  | 各功能正常 |  |
| 8 | 测试控制台功能 |  |  | 各功能正常 |  |
| 9 | 测试数字硬盘录像机（服务器）录像及回放功能 |  |  | 硬盘文件完好、回放图像清晰、各设置正确 |  |
| 10 | 测试监视器、画面处理器功能 |  |  | 自测功能正常 |  |
| 11 | 测试字符发生器、切换器、分配器功能 |  |  | 自测功能正常 |  |
| 12 | 测试客户端软件功能 |  |  | 自测功能正常 |  |
| 13 | 接插件、线路测试检查与紧固 |  |  | 线路工作正常、无短路无开路现象 |  |
| 14 | 清洁各设备及设备箱内部及其过滤网 |  |  | 无积灰 |  |
| 15 | 检查冷却风扇工作状况 |  |  | 清洁、完好 |  |
| 保养日期 |  | 到达时间 |  | 离开时间 |  |
| 保养情况说明： 保养维修人员（签名）： 使用单位（签名）： |  |  |  |  |  |

人脸识别系统维护保养记录表

维护保养单位：

| 项目 | 内容 | 考评情况 | 得分 | 维保单位签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．完成工作情况 25分 | （1）定期保养是否按计划内完成。【11分】 （2）易损件更换是否安全期内完成。【7分】 （3）例行保养工作人员配备是否符合安全操作规程。【7分】 |  |  |  |
| 2．完成工作质量 25分 | （1）定期保养内容（控制机柜与电控制线路，摄像机电源、摄像机接头、道闸栏杆、车辆一体机）等运行正常。【8分】 （2）监控系统运行正常【7分】 （3）道闸系统工作正常。【5分】 （4）人脸识别系统工作正常。【5分】 |  |  |  |
| 3．故障处理情况 20分 | （1）正常工作时间从故障反映到人员到达不得超过6小时，紧急情况时不得超过2小时。【5分】 （2）一般故障修复不得超过12小时。【5分】 （3）故障停机不得超过24小时。【5分】 （4）类同故障月内不得超过3次。【5分】 |  |  |  |
| 4．技术人员的技术水平是否达到安全运行条件15分 | （1）工作时有无违反安全操作规程。【5分】 （2）有无事故的发生。【5分】 （3）检查时有无安全隐患的出现。【5分】 |  |  |  |
| - 5．记录情况及维保人员服务态度 - 10分 | （1）是否做到积股配合，随叫随到。【5分】 （2）是否做到如实填写维保记录。【3分】 （3）是否有培训记录。【2分】 |  |  |  |
| - 6．其他 - 5分 | （1）安防主机，系統电视墙等内无灰尘，无杂物，接线端子无氧化现象，控制线路布线整齐有序。栏杆、车辆一体机，清洁无灰尘，无遮挡物。【3分】 （2）其它控制柜及弱电井布线整齐、清洁。【2分】 |  |  |  |
| 总评 |  | 总分 |  |  |
| 备注 | 1．评分结果低于85分（满分100分）每少一分将扣除本合同总金额的1% 2．此表为支付维保费重要依据，除此表维保单位应出具被维保单位监控系统的半年评估报告。 |  |  |  |

- 二、商务条款

1．服务期限及服务地点要求：

（1）服务期限：自合同签订之日起2年；

（2）服务地点：采购人指定。

2．支付方式：

自合同签订生效，维保项目实施满一年后，中标人可向采购人申请50%的合同款，待采购人确认后支付该笔款项；项目全部完成并经验收合格后，采购人支付考核后剩余合同款并一次性退还履约保证金，中标人须向采购人提供合格的发票。

3．投标货币：

应采用人民币报价。