第四章  项目需求

一、技术条款

（一）项目概况

沙洲职业工学院拟对消防设施检测进行公开招标采购。

（二）检测内容

1．消火栓灭火系统

对消防水池、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查，以确保符合规范要求。

2．自动喷淋灭火系统

检查区域内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常(包括设备外观)以确保系统处于正常状态。

3．火灾自动报警系统

报警控制主机进行检测，确认系统运行监管状况，监管状况。火警、故障、消音、复位、打印校时联动测试等。

4．防火卷帘门系统

卷帘门状态，手动开关开启关闭及联动检测。检查报警联动控制系统对卷帘门的控制功能是否正常。

5．防排烟系统

检测防排烟设备及防火阀的功能，启动设备使其运转，现场启动、关闭测试。远程手动及联动开启、关闭测试。

启动防排烟系统使之工作，测量其送风口、排烟口风量是否符合规范要求。

6．消防广播、消防电话

检测音源、功放、分区选择器功能。分区播音测试，监听现场广播运行是否符合要求。用插孔电话现场试打消防电话通话检查是否正常。对各设备房分机电话进行通话检测。模拟火灾状态下进行紧急广播。

7．应急照明检查、安全疏散指示标志检测

检测设置是否符合规范、状态指示灯工作是否正常、指示疏散口，奔跑方向与箭头指示方向应一致、交流电源切断后，应顺利转入应急工作状态，工作时间≥30min、照度要求，安装是否稳固、供电状况等。

8．消防炮检测

（1）消防炮主机，检测显示，自动、手动，红外检测及远程控制系统状况。

（2）现场控制及运行，红外跟踪、射程扬程，现场控制炮体杨角转角灵活性。

9．消防电梯

消防电梯的手动、远程、联动检测。

（三）人员配置要求

用于该项目的项目负责人不少于1名，技术人员不少于10名，共计项目配备人数不少于11名。

技术人员要求：所有人员均需在江苏消防网投标单位的社会消防技术服务信息系统中公示，并提供身份证复印件、资格证书复印件、社保证明，同时提供社会消防技术服务信息系统公示信息，否则不计入配备人数，同时还应提供所有人员资格证书原件备查。

二、商务条款

1．服务期限及服务地点：

（1）服务期限：自合同签订生效之日起至消防检测工作完成。

（2）服务地点：采购人指定。

2．支付方式：

检测完成出具检测报告后，采购人一次性支付中标供应商全款（履约保证金于合同履行结束后退回）。

3．投标货币：产品应采用人民币报价。