# 第四章  项目需求

- 一、技术条款

（一）消防设施分布情况

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积（㎡） | 消防设施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报警 | 消火栓 | 喷淋 | 气体 | 防排烟 | 防火分隔 | 应急疏散 |
| 1 | 行政楼 | 6441 | * | * |  |  |  |  | * |
| 2 | 行政楼（地下室） | 3503 | * | * | * |  | * |  | * |
| 3 | 活动中心 | 5075 | * | * |  |  |  | * | * |
| 4 | 体育馆 | 6866 | * | * | 消防炮 |  |  |  | * |
| 5 | 体育馆（人防） | 8816 | * | * | * |  | * | * | * |
| 6 | 图书馆 | 15536 | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | 理实楼（信息楼） | 7588 |  | * |  |  |  |  | * |
| 8 | 电信楼 | 8052 |  | * |  |  |  |  | * |
| 9 | 动力系 | 16624 |  | * |  |  |  |  | * |
| 10 | 机电系 | 6944 |  | * |  |  |  |  | * |
| 11 | 经贸系与基础系 | 6944 |  |  |  |  |  |  | * |
| 12 | 电大（NIIT） | 6950 |  |  |  |  |  |  | * |
| 13 | 广播电视大学 | 6938 |  |  |  |  |  |  | * |
| 14 | 建工系 | 7267 |  | * |  |  |  |  | * |
| 15 | 纺工系 | 6950 |  | * |  |  |  |  | * |
| 16 | 教学楼A\B\C\D | 16934 |  | * |  |  |  |  | * |
| 17 | 1#宿舍楼 | 9199 |  | * |  |  |  |  | * |
| 18 | 2#宿舍楼 | 13245.6 |  | * |  |  |  |  | * |
| 19 | 3#宿舍楼 | 10689.04 |  | * |  |  |  |  | * |
| 20 | 4#宿舍楼 | 7625 |  | * |  |  |  |  | * |
| 21 | 5#宿舍楼 | 8909.84 |  | * |  |  |  |  | * |
| 22 | 6#宿舍楼 | 13998.86 |  | * |  |  |  |  | * |
| 23 | 7#宿舍楼 | 9199.84 |  | * |  |  |  |  | * |
| 24 | 8#宿舍楼 | 4132 |  | * |  |  |  |  | * |
| 25 | 第一食堂 | 6897.95 |  | * |  |  |  |  | * |
| 26 | 第二食堂 | 6897.95 |  | * |  |  |  |  | * |
| 27 | 浴室 | 1226 |  | * |  |  |  |  | * |
| 28 | 创业园 | 4033.28 |  | * |  |  |  |  | * |
| 29 | 看台 | 975.01 |  | * |  |  |  |  |  |
|  | 总计 | 234457.37 |  |  |  |  |  |  |  |

注：带“*”标识建筑内具有该消防系统；体育馆内设消防水炮（起到自动喷水灭火功能）；图书馆地下人防工程建设有消防水泵房，安装有消火栓泵，喷淋泵等配套设施。消防控制室安装有消防联动控制器、报警控制器、消防电话主机、消防广播主机。

（二）维保技术要求

| 内容 |  | 标准 | 检查方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 报警功能 | 接到火灾信号，发出声光报警 | 模拟探测器报警 | 每月检查一次 |
|  | 二次报警 | 手动复位后，再接信号再报警 | 复位后再次模拟探测器报警 |  |
|  | 故障报警 | 10秒内，发出声、光故障信号 | 模拟探测器故障 |  |
|  | 自检功能 | 可自检 | 检查控制器自检功能 |  |
|  | CRT显示功能 | 报警点反馈火警区域 | CRT显示器显示功能 |  |
|  | 火灾优先功能 | 与故障同时报警时，火警优先 | 在控制器报故障后，模拟探测器报警 |  |
|  | 记忆功能 | 显示或打印火警时间 | 检查模拟火警地址是否显示，是否正确，CRT图形显示 |  |
|  | 消音、复位功能 | 火警状态时可手动消除信号并复位 | 检查消音、复位键 |  |
|  | 电源转换功能 | 主电源切断，备用电源自动投入运行 | 切断主电源，备电自动投入，模拟10个火警，再备电状态下运行30分钟。 |  |
|  | 备用电源自动充电功能 | 主电源恢复，备电自动切除，浮充、等待备用 | 备电运行30分钟后测量备电电压，投入主电，浮充30分钟切除主电，测量备电电压。 |  |
|  | 导线连接 | 导线连接可靠 | 禁固接线端子，确保连接是否可靠 |  |
| 模块 | 功能试验 | 检查地址是否正确。检查输入信号和输出信号是否到位及设备连接、联动情况。 | 核对地址；由控制器控制输出口，检查信号是否输出，在终端设备不能动作时，在终端设备接口处测量控制信号是否到位；模拟探测器火警，检查输入口报警性能。 | 每月检查，一年对所有模块测试一次，测试时非维保设备的动作有招标负责 |
|  | 导线连接 | 导线连接可靠 | 禁固接线端子，确保连接是否可靠 |  |
| 探测器 | 感烟探测器功能试验 | 测试性能，核对地址，清洗探测器 | 加烟测试探测器报警功能，检查探测器地址和并与控制室CRT图核对，确认地址准确性 | 每月测试一年内全部检查1遍，两年全部清洗1遍 |
|  | 感温探测器功能试验 | 测试性能，核对地址 | 加温测试探测器报警功能，检查探测器地址和并与控制室图纸核对，确认地址准确性 |  |
| 手动报警按钮功能试验 |  | 测试性能，核对CRT地址 | 对手动报警按钮进行模拟试验 | 每季度测试25% |
| 消火栓按钮 | 功能试验 | 测试性能，核对CRT地址 | 对消火栓按钮进行模拟试验 | 每季度测试25% |
|  | 联动试验 | 测试联动程序 | 消火栓按钮联动启动消防泵，每台控制器测试2个报警点 | 每月检查一次 |
| 自动喷淋 | 水流指示器报警 | 测试主机报警功能 | 末端排水处排水，测试水流指示器报警功能 | 每月检查一次 |
|  | 压力开关报警 | 测试主机报警功能 | 排水测试湿式报警阀压力开关报警功能 |  |
|  | 系统联动 | 测试压力开关联动喷淋泵功能 | 排水测试湿式报警阀压力开关报警，检查能否联动喷淋泵 | 各分区每半年测试一次 |
| 防排烟系统 |  | 自动和手动打开排烟阀、关闭电动防火阀和空调系统，排烟机、送风机动作，测试主机报警功能 | 每半年联动测试时，防排烟风阀动作灵敏，风机启停信号反馈至主机。 | 每半年检查一次 |
| 消防对讲 |  | 通话清晰 | 测试每层消防电话插孔，与中控室通话清晰。 | 每季度测试25% |
| 消防广播 |  | 声音清晰、正常切换 | 测试每层广播切换功能和音量 | 每季度测试25% |
| 消防联动控制模块 |  | 测试消防设备动作，运行正常 | 测试非消防电源强切、消防电梯/电梯迫降、应急照明/照明配电/动力配电、防火门/防火卷帘门、超细干粉动作是否正常。 | 每半年试验检查一次 |
| 系统联动 |  | 抽检、测试手动报警按钮联动功能 | 模拟手动报警按钮报警，察看风阀、广播、警铃、非消防电源切除的联动，风机启动、空调停止、防火卷帘门联动，每半年测试一次，应涵各相关防火分区。抽检数量不小于分区总数的25%。 | 非维保设备由招标方负责操作 |
| 应急照明及疏散指示系统 |  | 检查灯具是否工作正常 | 检查灯具是否工作、是否破损、是否被遮挡。 | 每月检查一次 |

（三）其他要求

1．投标人应制定维护实施方案，要求实施方案满足国家规范及现场要求，技术措施科学合理。

2．投标人应提供技术支持以及制定相应的培训方案（培训方案中应包括培训对象，培训人数，培训内容等），定期进行人员培训，需定期对消控室人员进行培训；

3．中标人实施定期维护计划和临时维护计划前需提前与采购人取得联系，并告知实施时间，实施人员，预计实施时间等相关信息，以便采购人安排工作事宜；实施人员需持证上岗；

4．中标人在实施期间应注意自身安全和设备安全，因操作不当及操作不规范引起的安全事故和造成的损失由中标人承担，采购人不承担任何责任；

5．中标人在实施过程中发现的故障问题和检查情况应及时告知采购人，并及时出具维保记录交于采购人存档；

6．中标人实施过程中发现的损坏件应及时告知采购人，采购人购买新产品后，中标人应及时负责更换；

7．中标人接到采购人维修通知后，应在半小时内响应，2小时内到现场处理故障；

8．投标人应提供完善的保障措施，具有产品（服务）责任保险、员工安全保险等；

9．投标人应具有完善的质量体系管理，通过ISO9000认证。

10．中标人在服务期间所提供的服务未能达到考核标准的（考核分数低于80分的），甲方有权终止合同。考核分90分（含）以上，采购人全额支付合同款；考核得分80分（含）-90分（不含）之间的，每比90分低1分，扣减合同金额的1%。

附：考核要求

总分100分，80分为合格

| 名称类别 | 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维保项目的完成清单 | 1．是否按照工作计划完成月度、季度、年度、维护保养30分 | 70 | - 应按照维保工作计划定时完成维保项目； - 漏检大项扣5-10分； - 漏检每一小项0.5-1分。 |  |  |
|  | 2．维护保养的完成质量30分 |  | - 设备运行是否良好，因维保不到位致使设备出现故障的，中标人承担相应费用和责任，并扣2-5分； - 电器类设备是否符合标准和要求，不达标的扣1分； - 设备无锈蚀，不达标扣2分。 |  |  |
|  | 3．维修保养记录登记备案10分 |  | 1．是否按要求每次维修完毕和维保完毕出具维修、维保工作报告，报告应一式两份采购人和中标人各一份。不符合标准扣1分。 |  |  |
| 二、对突发故障的处理 | 1．接到报修电话，1小时内到达现场进行维修并提出解决方案5分 | 20 | 未按照要求时间到达现场进行维修的扣1分。 |  |  |
|  | 2．采取相应措施，确保消防安全和减少故障所造成的相应损失10分 |  | 未能采取措施致使发生消防安全事故的和造成财产损失的，中标人应承担相应责任并扣5-10分。 |  |  |
|  | 3．不能及时解决的故障，是否采取相应措施并在5个工作日内恢复设备正常运行5分 |  | 未能按时排除故障，消防设备长时间无法正常运行的扣2-5分。 |  |  |
| 三、遵守各项管理规定情况 | 1．维保作业人员应取得相应作业资格证1分 | 10 | 无相应作业资格证人员进行维修、维保的扣1分。 |  |  |
|  | 2．遵守出入规定1分 |  | 不遵守出入规定，不服从管理的扣1分。 |  |  |
|  | 3．维修、维保作业严格执行操作规范3分 |  | 不按照操作规范要求进行作业的扣3分。 |  |  |
|  | 4．维保人员不得泄露和探听采购人任何信息5分 |  | 维保人员超出工作范围做无关事项的扣1分，泄露行业机密的扣5分。 |  |  |
| 实施单位签字： |  |  | 考核时间： 年 月 日 |  |  |
| 考核人签字： |  |  | 考核时间： 年 月 日 |  |  |

注：本考核办法为暂定，每半年考核一次，中标人应根据采购人后续调整再配合考核。

- 二、商务条款

1．服务期限及服务地点要求：

（1）服务期限：自合同签订之日起1年；

（2）服务地点：采购人指定。

2．支付方式

自合同签订后半年，中标人可向采购人申请50%的合同款，待采购人确认后支付该笔款项；项目全部完成并经验收合格后，采购人支付考核后剩余合同款并一次性退还履约保证金，中标人须向采购人提供合格的发票。

3．投标货币：应采用人民币报价。