第四部分：技术要求

一、技术条款

1．项目概况

沙洲职业工学院信息楼因教学需求，需对服务器机房改造和5间公共机房机房内强弱电布线施工，涉及服务器机房UPS的安装配置、机柜的安装整理、网络存储的安装调试和5个公共机房525个终端的布线及网络调试服务。具体采购清单及要求详见下列内容。

2．采购清单

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 施耐德、维谛、科华 | 台 | 1 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 商克、维谛、施耐德 | 节 | 16 |  |
| 3 | 电池柜 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电池承重底座 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 5 | UPS接线线缆 | 南洋、起帆、远东 | 米 | 15 |  |
| 6 | 服务器机柜 | 图腾、三拓、卓美 | 台 | 2 |  |
| 7 | 机柜托架 | 图腾、三拓、卓美 | 块 | 4 |  |
| 8 | 光纤熔纤配件 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 9 | PDU | 图腾、公牛、施耐德 | 个 | 6 |  |
| 10 | 明盒插座面板 | 西门子、公牛、施耐德 | 个 | 3 |  |
| 11 | 网络交换机 | 锐捷、华为、华三 | 台 | 3 |  |
| 12 | 超五类网线 | 康普、秋叶原、罗格朗 | 箱 | 58 |  |
| 13 | 网线钳 | 绿联、宝工、秋叶原 | 套 | 2 |  |
| 14 | 电源线 | 南洋、起帆、远东 | 米 | 650 |  |
| 15 | 理线器 | 图腾、罗格朗、绿联 | 套 | 5 |  |
| 16 | 网络跳线 | 康普、秋叶原、罗格朗 | 根 | 500 |  |
| 17 | 超五类网线水晶头 | 绿联、秋叶原、罗格朗 | 盒 | 15 |  |
| 18 | 插线板 | 公牛、德力西、飞利浦 | 只 | 155 |  |
| 19 | 桥架 | 祥诚、巨陈云、万特弗 | 米 | 600 |  |
| 20 | console线 | 毕亚兹、绿联、可思未来 | 根 | 1 |  |
| 21 | console线 | 毕亚兹、绿联、可思未来 | 根 | 1 |  |
| 22 | NAS网络存储服务器 | 群晖、华为、华硕 | 套 | 1 |  |
| 23 | 安装调试费 | 定制 | 项 | 1 |  |

3．技术参数

| 项目 | 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息楼服务器机房改造 | 1 | UPS主机 | 台 | 1 | 额定容量：≥10KVA/10KW 输入制式：单相三线 输入电压：220V 输入功率因数：≥0.99 输入频率范围：50/60 ± 4Hz 输出电压：220（默认）/230/240 VAC 整机效率：≥94% 输出功率因数:1 过载能力：100~110%负载，10分钟转旁路，110%~130负载，1 分钟到转旁路，130~150%负载，30秒转旁路 ，>150%负载，1 秒转旁路 |
|  | 2 | 铅酸蓄电池 | 节 | 16 | ≥12V-65AH 带载≥7KW，后备延长≥1小时，单组16节共1组 |
|  | 3 | 电池柜 | 套 | 1 | A16（含电池开关，电池连接线缆） 可放置≥16节12V65AH铅酸蓄电池 |
|  | 4 | 电池承重底座 | 套 | 1 | 电池柜承重底座 |
|  | 5 | UPS接线线缆 | 米 | 15 | 1、国标线缆，YJV3*10mm² 2、绝缘层采用聚氯乙烯材质 3、多股线缆，线芯采用无氧纯铜芯导体材质 4、高柔韧性，耐磨损，高温阻燃，防水防冻 5、额定电压：300/500V |
|  | 6 | 服务器机柜 | 台 | 2 | 1、规格：1000mm*600mm*42U，黑色； 2、承载：静载≥800KG（带支架）； 3、方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 4、其余：SPCC优质冷轧板； 5、方孔条厚度：≥2.0mm； 6、安装梁厚度：≥1.5mm； 7、其余部位厚度：≥1.2mm； 8、方孔条、安装横梁为镀铝锌板； 9、其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑； 10、含1个6位国标插口 。 |
|  | 7 | 机柜托架 | 块 | 4 | 材料：SPCC优质冷轧钢板t=1.5 表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑 承重：≥100KG 尺寸：485mm*650mm |
|  | 8 | 光纤熔纤配件 | 批 | 1 | 含终端盒、耦合器、尾纤等 |
|  | 9 | PDU | 个 | 6 | 产品名称：8位PDU 输入方式：左端单路输入 电缆线规格：≥1.8米 额定值：≥10A 250V 承载功率：≥2500W 控制功能：总控开关 输入插头：三扇插头 插座制式：五孔插座 保护功能：过载保护 |
|  | 10 | 明盒插座面板 | 个 | 3 | 单位孔数：五孔 类别：插座插孔 电流：≥10A 安装孔距：60mm 产品尺寸：86*86mm |
| 5间公共机房线路改造 | 11 | 网络交换机 | 台 | 3 | 背板带宽：≥256Gbps 包转发率：≥87Mpps 48个10/100/1000M自适应端口； 4个千兆SFP光口； 1个USB接口 支持IP、MAC、端口三元素绑定； 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定； 过滤非法的MAC地址； 支持基于端口和MAC的802.1x； 支持WEB认证，和802.1X、ARP-Check、ACL可同时开启； 支持ARP-Check； 支持DAI； 支持ARP报文限速； 支持广播风暴抑制； 设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6）； 支持SSH； 支持BPDU Guard认证。 |
|  | 12 | 超五类网线 | 箱 | 58 | 1、符合ISO/IEC 11801:2002 ED2.0、ANST/TIA-568.2-D、EN50173、YD/T1019的Category 5E/Class D标准； 2、采用4*2AWG24实心铜线，CMR防火等级外护套，护套上印有型号、规格、码尺、防火等级等重要信息，有撕裂绳； 3、传输延时差≤45 ns/100 m； 4、传输速度69%； 5、电容≤5.6 nf/100 m； 6、直流电阻≤9.5 Ω/100 m； 7、直流电阻不平衡≤5%。 |
|  | 13 | 网线钳 | 套 | 2 | 多功能网线钳8P6P通用RJ11电话线RJ45网线接头水晶头安装工具 NW168专业网线剥线压线钳 |
|  | 14 | 电源线 | 米 | 650 | 1、国标线缆，RVV3*2.5mm² 2、绝缘层、护套层均采用聚氯乙烯材质 3、多股线缆，线芯采用无氧纯铜芯导体材质 4、高柔韧性，耐磨损，高温阻燃，防水防冻 5、额定电压：300/500V |
|  | 15 | 理线器 | 套 | 5 | 1U带盖金属理线架 |
|  | 16 | 网络跳线 | 根 | 500 | 5类网络跳线，1.5米 |
|  | 17 | 超五类网线水晶头 | 盒 | 15 | 超五类水晶头 千兆网络RJ45网络水晶头 网线接头 Cat5e水晶头 |
|  | 18 | 插线板 | 只 | 155 | 1、开关类型：总控开关 2、控制方式：一控八 3、额定电流≥10a 4、额定功率≥2500w 5、插座数量≥8插位 |
|  | 19 | 桥架 | 米 | 600 | 1、镀锌槽式桥架，壁厚≥1.2mm 2、规格200mm*1000mm 3、桥架直线段要求2m一节，各节之间的连接要平整可靠 4、桥架安装应符合国家规范和标准的规定，桥架封盖及扣锁配合紧密可靠。 |
|  | 20 | console线 | 根 | 1 | ≥1.8米console线/usb转rj45网口调试控制线/交换机路由器配置线/8芯双绞线设计/多系统兼容win7/8/10、macos免驱 |
|  | 21 | console线 | 根 | 1 | USB转console调试线 rj45线h3c配置线/长度≥1.8米/PL2303芯片/双屏蔽/信号稳定，无衰减无延迟 |
| 存储系统 | 22 | NAS网络存储服务器 | 套 | 1 | 1.CPU：≥四核 2.主频：≥2.2GHz 3.内存：≥4GB DDR4ECC（可扩展至32GB） 4.硬盘位：≥8x3.5"or 2.5"SATAHDD/SSD 5.磁盘：单盘≥3块4TB5400转 256MB SATA CMR硬盘，总容量不低于12TB。 6.M.2硬盘插槽：2（NVMe） 7.最大盘位数：≥18（DX517x2） 8.接口：≥4x USB 3.2 Gen 1，≥4x 1GbE R45，≥2x eSATA,≥1X PCle 3.0 9.支持外网远程访问、映射虚拟驱动器（Windows）功能 10.支持SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、Telnet、SSH协议 |
| 其他 | 23 | 安装调试 | 项 | 1 | 1、原有设备拆除、重排到位，线路整理固定，要求整齐 2、标准化综合布线，保证实现使用及信息安全、可靠传输 3、线材、辅材及配件的品牌均为知名品牌 4、要求网络布线在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点，保证数据传输速度 5、强电布线，要求从配电箱到用电单元，使用暗埋或线槽布线确保安全，做到美观并避免强电对弱电的干扰 6、要求对机柜线路进行整理，并完成标签标记 7、根据采购人需求进行安装调试，满足设备使用的需求 |

4．施工要求

（1）成交供应商应遵守现场的一切规章制度，文明施工；

（2）成交供应商负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成信息楼服务器机房改造和5间公共机房线路改造项目；

（3）成交供应商负责安装并提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

（4）成交供应商施工工人、施工机械在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由成交供应商负责修复及承担一切费用；

（5）无论施工或保修过程中，成交供应商负责及时清理垃圾；

（6）成交供应商在施工、安装等过程中，必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因成交供应商原因而造成人身伤害或财产损失的，由成交供应商承担。

（7）成交供应商耗材、工艺等必须符合消防的相关规定。

5．质量标准及产品规范和标准

供应商所报的产品必须是符合国家标准经检验合格的全新产品，符合国家对该产品规定的环保、技术、质量标准要求等。

6．其他

本项目经费包含设备采购、设备安装维护和调试等全部费用，不再有项目外的其他任何费用。

二、商务条款

1．质保期：

（1）自物品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），物品的免费质保期 5 年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对物品进行免费维修或更换，并确保备品备件的正常供应。

（2）投标产品质量保证期不得低于国家“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（3）供应商保证产品使用期限不少于十年。

2．售后技术服务要求

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购单位提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询：成交供应商应当为采购单位提供技术援助电话，解答采购单位在使用中遇到的问题，及时为采购单位提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购单位遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在1小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在1小时内解决的，应提供备用产品，使采购单位能够正常使用。

3．交货期限、交货方式、交货地点：

（1）交货期限：成交供应商必须在2024年2月25日前安装调试完毕，确保采购单位正常使用。

（2）交货方式：原厂包装免费送至采购单位指定地点。

（3）交货地点：沙洲职业工学院。

4．支付方式：

（1）结付程序：供应商按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

（2）结付期限：供方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，采购人收到发票后15个工作日内，支付90%合同金额并退回履约保证金（不计利息），一年后设备无质量问题付清余下10%尾款。

5．投标货币：

应采用人民币报价。

6．备品备件及耗材等要求

无。