# 第四章  项目需求

## 一、技术条款

- 服务要求：

- 依照《电力设备预防性实验规程》（DL/T 596-2021）、《电气设备交接实验标准》（GB50150-2016）及其他相关行业标准、规定等，对配电房设备提供日常的维护、检修、保养和应急抢修，对配电房电气设备进行预防性试验，完成月度、季度、半年度、年度维护、保养项目，并做好维护、巡视、保养记录，并向采购人出具年度维护、保养服务报告。对具有预见性易损坏配件及故障损坏部件的及时更换；配电房设备故障或事故的应急处置；配电房年度检验、维护、优化等相关工作。对配电房的安全、正常运行负责（包括高压柜、真空断路器、避雷器、变压器、两段高低压母线及系统其它相关设备检测、检修、保养维护、接地检测、安全工器具检测、设备运行安全维护等工作）

（二）服务范围：由张家港供电公司与沙洲职业工学院10KV中心变电所进线点至沙洲职业工学院10KV配电房电气设备及0.4KV低压配电柜出线开关（刀闸）处止。

- 1．维保服务的主要配电设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号配电房 | XGN15/12环网柜 | 2 | 台 |
|  |  | SCB10/1250/10干式变压器 | 2 | 台 |
|  |  | MT25H1开关 | 3 | 台 |
|  |  | 电容柜 | 4 | 台 |
|  |  | MMS抽屉柜（含抽屉及电器原件28组） | 6 | 台 |
| 2 | 2号配电房 | XGN15/12环网柜 | 2 | 台 |
|  |  | SCB10/1250/10干式变压器 | 2 | 台 |
|  |  | MT25H1开关 | 3 | 台 |
|  |  | 电容柜 | 4 | 台 |
|  |  | MMS抽屉柜（含抽屉及电器原件23组） | 6 | 台 |
| 3 | 3号配电房 | 交流屏 | 1 | 套 |
|  |  | 直流屏 | 1 | 套 |
|  |  | 计量柜 | 2 | 套 |
|  |  | HVX12/25/12/E210进线开关 | 2 | 台 |
|  |  | 母线压变 | 2 | 台 |
|  |  | HVX12/25/06/E210变压器主开关 | 10 | 台 |
|  |  | SCB10/1600/10干式变压器 | 4 | 台 |
|  |  | MT32H1开关 | 6 | 台 |
|  |  | 电容柜 | 8 | 台 |
|  |  | MMS抽屉柜（含抽屉及电器原件83组） | 12 | 台 |
| 4 | 4号配电房 | KWN28A/12环网柜 | 2 | 台 |
|  |  | SCB10/1600/10干式变压器 | 2 | 台 |
|  |  | MT32H1开关 | 3 | 台 |
|  |  | 电容柜 | 4 | 台 |
|  |  | MMS抽屉柜（含抽屉及电器原件55组） | 9 | 台 |

- 注:以上设备仅是配电房主要设备统计。

- 2．设备维护要求：

- 2.1 高压配电柜

- （1）检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固连接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密；检查母线上绝缘子有无松动和损坏；

- （2）柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象；

- （3）柜体的接地应牢固良好；

- （4）柜体的正面各电器仪表等的编号、名称、用途字迹是否清晰或脱落；

- （5）柜内二次回路的连接件是否应牢固紧接，并应保持清洁干燥；

- （6）重要开关断路器定期检测保护是否可靠动作是否灵敏。

- 2.2 直流屏（蓄电池）

- （1）对蓄电池进行恢复性的充放电；

- （2）巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生；

- （3）清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物；

- （4）对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

- 2.3 变压器

- （1）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

- （2）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等；

- （3）检查风机、温控设备等能否正常运行；

- （4）变压器的主附设备的外壳接地是否良好；

- （5）高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

- （6）检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次；

- （7）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；

- （8）套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫。

- 2.4 低压配电柜

- （1）观察母排的发热程度，各连接螺丝有否松动；

- （2）测量电容柜的温度，检查容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时应无任何声音；

- （3）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作是否准确、可靠；

- （4）配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

- （5）低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度是否在允许范围内。

- 2.5 其他

- （1）检查配电房照明和通风是否正常；

- （2）检查配电房屋面有否漏水，电缆沟是否积水，门窗有否破损；

- （3）检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死；

- （4）检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。

- 3．维保计划要求

- （1）中标人按月、季、年或特殊情况制定的停电维保计划均需提前一个星期报至采购人，停电维保计划均须安排在周末或采购人方便停电的节假日；

- （2）故障抢修为在服务期间的设备事故或设备不正常运行时必要的紧急情况处理；

- （3）中标人在做检修维护保养前须提前做好保养计划并报采购人审核；

- （4）用电高峰期来临前，中标人须预先对配电设备提前维护保养。

- （5）重大节假日（如：五一、十一、元旦、春节）放假前及学校重要考试、重大活动前，中标人必须对维保设备进行检查、维护和保养，保证所维保的设备处于正常运行状态；

- （6）供应商需按《电力设备预防性实验规程》要求向供应商提供预防性实验方案（含实施计划、实施费用等方案），经由采购人审核后，由采购人定夺是否由中标人实施，在得到采购人的书面批示后中标人应严格按照审核后的方案实施；

- （7）所需更换零配件均由中标人及时提供配件数量、报价、采购方案，经采购人审核后，由采购人定夺是否由中标人采购，在得到采购人的书面批示后中标人应积极安排采购更换。

- （8）检修时间由采购人根据情况分期、分段进行，合理安排。

- （9）维保服务严格按照《电力用户变电所运行规程》（DB32/T 1702-2010）执行。

- 4．其他要求

- （1）中标人应在服务期内安排维保人员24小时待命，并安排专人24小时在配电房值班，确保维保热线24小时畅通；

- （2）接到采购人配电房故障通知后，中标人应在30分钟内做出响应，并安排维保人员在1小时内到达现场处理故障，无故未能准时到达，每次扣罚人民币200元；

- （3）中标人若未能在规定的时间内赶到现场达到三次的将自动解除合同，由此造成的损失由中标人承担；

- （4）为保证维保工作的正常运行，中标人应长期备有用于维保所需的备品及相关设备；

- （5）中标人在维保过程中出现的问题，经采购人多次指出，中标人若不能解决、排除，采购人有权请第三方修理，由此产生的费用由中标人承担；

- （6）中标人须负责该项目维保人员的人事、劳资、保险办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并为该项目维保人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；

- （7）中标人在维保过程中发生的各种安全事故（包括第三方的人员和设施事故），其后果均由中标人方承担。维保人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任；

- （8）中标人每月按合同条款约定内容进行检查，并出具书面维保报告和记录，检查记录由所在职能部门签字确认后，及时将维保、整改意见或方案书面递交给采购人。中标人每年向采购人提交一份经职能部门签字后的书面报告，若不能按要求出具书面报告，每次扣罚人民币500元；

- （9）中标人在维保过程中对采购人的设备造成损害的应照价赔偿或及时修复；

- （10）中标人应为维保人员提供必要的劳动保护，并严格按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定，做好维保人员岗前、工作中的安全教育工作；

- （11）合同期间维保人员应该严格遵守采购人的各项规章制度，采购人对中标人的工作负有监管与考核的责任；

- （12）维保结束后中标人负责与下一任维保单位的交接工作；

- （13）中标人中标后不得以任何形式分包、转包，如有转包和分包行为，采购人有权终止合同，并要求中标人承担由此造成的全部损失。

- 5．人员要求：

（1）投标人针对本项目配备的项目负责人需具有中级及以上职称，具有相关维保服务工作经验（请在投标文件中提供相关人员身份证明、职称证书等相关证明材料）；

（2）投标人针对本项目配备的人员（除项目负责人）外需配备不少于3人，作业人员需持有有效特种作业操作证书（证书类别高压电工作业）（请在投标文件中提供相关人员身份证明、操作证书等相关证明材料）；

（3）中标人需根据服务期间实际工作临时增加作业人员，作业人员需持有有效操作证件，如发现操作人员未持证作业，采购人将禁止该人员进场操作，并追究中标人的责任；

（4）中标人拟配备的人员如需更换，需提前向采购人提出申请，并将相同资质类别人员相关资料交于采购人，采购人审核通过后才能更换；

（5）工作小组进驻采购人现场前需将人员信息、疫苗接种证明、核酸阴性证明等材料及最新疫情防控政策所需的其他材料一起报送给采购人审核，审核通过后才能进场。服务期间中标人应严格按照最新疫情防控政策要求做好防护工作并承担相关费用。

- 二、商务条款

1．服务期限及服务地点要求：

（1）服务期限：自合同签订生效后一年（自2022年12月30日到2023年12月31日）；

（2）服务地点：采购人指定。

2．支付方式

自合同签订后，中标人服务完成并按要求提供完整的书面资料（运行记录），经采购人验收合格后，采购人每季度支付一次，最后一次付款时一次性无息退还履约保证金，中标人须向采购人提供合格的发票。

3．投标货币：应采用人民币报价。