# 第四章  项目需求

## 一、项目介绍

1．项目名称：沙洲职业工学院学生公寓房淋浴系统改造运营项目

2．项目地址：沙洲职业工学院学生公寓1#楼及3#楼

3．项目内容：本项目采用合同能源管理方式，引进有经验、有实力的社会企业，负责全额投资建设本项目并取得合同期内的经营权限，包括但不限于本项目所需要的设备及材料的采购、运输、安装、调试、检测、维修、培训、保养及经营、后期管理及服务等，本项目采用空气源供热方式。

4．合作方式：本项目采用BOT（合同能源管理）模式，引进有经验、有实力的社会企业，全额投资建设本项目并取得合同期内的经营权限，经营期满后，所有装修、设施、设备归学校所有。合同期限内所有经营投资和系统运营维护等费用由成交供应商承担，经营收入归成交供应商所有，经营所产生的水电支出由成交供应商承担，学校按现行居民用水用电单价收取相应的水电费。

5．价格限价：

本项目热水价格：不超过100元/吨，各响应供应商按要求自行报价。

6．合作年限

本项目合作年限：8+2年，即首次合同期8年，8年内经校方年度考核均为优秀，可续签一次合同，期限2年（如遇学校规划调整，由成交供应商自行与新的主办方协调）。

## 二、技术条款

（一）项目要求

1．沙洲职业工学院是全国第一所县办大学，为保障学生日常洗浴，现对学生公寓1#楼及3#楼淋浴供应系统进行改造，以空气能供热系统替换太阳能供热方式，目前每个宿舍有淋浴间。项目包括空气源热泵热水系统设备、热水水箱、热水增压泵、热水管网系统、智能节水控制系统等设计、制作、安装和调试；以及热水供应系统投入使用后的经营管理和维护服务等。但不包括原淋浴间改造及装修、原太阳能改造拆除等。

| 学生宿舍 | 房间数 | 单个房间人数 | 满住人数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （间） | (人/间) | （人） |
| 1# | 179 | 6 | 1074 |
| 3# | 204 | 6 | 1212 |

- 洗浴价格标准：

- 洗浴收费标准为供应商最终报价。由供应商在最终报价表中明确；

- （2）设备运行产生的水电费按水电部门学校收费价格计算，全部由成交供应商承担；

- （3）运营过程中如遇水电部门价格调整，洗浴价格经双方协商后做出相应的合理调整；

- （4）项目建设所有投资费用均由成交供应商承担，但项目必需的水、电应当由学校配送至项目实施现场附近。

（二）技术规格参数及质量要求

- 1．空气源热泵系统采用模块化设计建造，采用全循环式加热，由多个加热循环子系统及供水循环子系统组成，各子系统独立运行，供水采用变频恒压控制，保证同一管网内的供水压力恒定，水压≥0.4MPa。

- 2．空气能中央热水机组

- 响应供应商需根据空气源热泵的规格和数量，对每个宿舍楼分配数量方案进行前期勘察、设计，与采购人进行充分沟通，既要节能环保，又要环境整洁。

同款同型号空气源热泵指标要求：

- （1）标准工况（环境温度20℃时）：单台热泵额定制热量≥41kw（请在磋商响应文件中提供检测报告）；

- （2）标准工况（环境温度20℃时）：单台热泵额定输入功率≤9.5kw（请在磋商响应文件中提供检测报告）；

- （3）标准工况（环境温度20℃时）：热泵机组出水温度达到60℃（请在磋商响应文件中提供检测报告）；

- （4）低温工况（环境温度7℃时）：单台热泵额定制热量≥29kw（请在磋商响应文件中提供检测报告）；

- （5）低温工况（环境温度7℃时）：单台热泵额定输入功率≤8.1kw（请在磋商响应文件中提供检测报告）；

- （6）使用环境温度：-15℃～43℃环境温度可安全高效运行（请在磋商响应文件中提供相关证明材料）；

- （7）制冷剂材料：R410a环保冷媒（请在磋商响应文件中提供检测报告）；

- （8）噪音：≤59dB（请在磋商响应文件中提供检测报告）；

- （9）热泵机组出厂标配无线通讯模块，具有远程监测功能，要求能通过控制器监测热泵系统保温水箱内水温、水位；能通过远程控制器设置热泵机组的水温、水箱水位、远程开关机，查询机组工作参数；（请在磋商响应文件中提供检测报告）

- （10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的20％（请在磋商响应文件中提供检测报告）。

3．热水指标要求（全年）

- （1）空气源热泵主机出水水温≥55℃；

- （2）蓄热保温水箱出口水温在50℃~60℃；

- （3）热水终端出口水温≥45℃；

- （4）每次开始使用时热水温度低于热水终端出水口最低温度要求的放水时间不超过5秒；

- （5）在环境温度极度寒冷时段内的制热水量与供热水量同常温时应一样，不影响学生使用热水的需求，设备噪声检测不能超过国家现行标准值并保证不干扰学生正常生活，应加装降噪设施，如有投诉需按照要求进行整改。空气源热泵机组在满足开放时间和热水需求的前提下，停止运行时段根据采购人要求。

- 4．保温水箱：响应供应商需对水箱放置安装方案进行前期勘察、设计，与采购人进行充分沟通，既要保温环保，又要环境整洁。

- （1）水箱材质：采用优质 304 不锈钢制作，厚度满足承装载荷；

- （2）保温材质：采用 5CM 以上聚氨酯发泡保温；

- （3）外板材质：采用优质不锈钢；

- （4）水箱底座：地面基础平整，底座做防腐防锈处理。

- 5．热水增压泵：热水泵采用节能型。

- 6．热水供应管道：采用优质PPR管道或不锈钢内管，聚氨酯发泡或橡塑保温。

- 7．水控器及消费管理系统

- （1）能支持流量、时间、单次等多种计费方式（请在响应文件中提供相关证明材料）；

- （2）整机节能设计，可自动故障报警（请在响应文件中提供相关证明材料）；

- （3）可设置免费常开功能（请在响应文件中提供相关证明材料）；

- （4）洗浴无需携带手机（请在响应文件中提供相关证明材料）；

- （5）低余额登录提醒（请在响应文件中提供相关证明材料）；

- （6）自助设备服务系统需具有中华人民共和国公安部《信息系统安全等级保护备案证明》不低于二级（请在响应文件中提供相关证明材料复印件）；

- （7）计费系统需具备增值电信业务经营EDI许可证（请在响应文件中提供相关证明材料复印件）；

（8）计费系统需具备增值电信业务经营ICP许可证（请在响应文件中提供相关证明材料复印件）；

（9）水控器厂家需通过ISO质量管理体系认证

- （10）所使用的一体阀阀体应优先选择强度高，韧性好，有较高的抗拉、抗压强度的绝缘尼龙材料（请在响应文件中提供中国质量认证中心CQC报告及LC报告相关证明材料复印件）；

- （11）所供设备需具有独立联网功能，不依赖网关，保证单台独立网络，不整体崩溃（请在响应文件中提供相关证明材料）；

- （12）所使用的一体阀具有磁干扰能力，当磁铁靠近终端应自动保护或停止工作，保护范围应能做到360°无死角感应，且屏幕能显示“受到磁铁干扰”等字样，移开磁铁后正常使用（请在响应文件中提供相关证明材料）；

- （13）正常使用账单或使用中异常断电再通电无订单丢失（请在响应文件中提供相关证明材料）；

- （14）所供设备需电气安全，绝缘电阻应≥30MΩ（请在响应文件中提供相关证明材料）；

- （15）分区防水+多重防水，增加电磁阀流量计寿命，降低故障率，防水等级IPX8（请在响应文件中提供相关证明材料）；

- （16）水控必须为电磁阀流量计一体设计，且使用材料需为食品级材料（请在响应文件中提供相关检测报告）；

注：以上提供相关证明材料，需加盖投标单位公章。

- 8．水电安装

- 电源和水源按就近原则，由采购人负责接入到洗浴设备附近，响应供应商需对现场进行勘察，和采购人共同确认准确位置。设备系统水电安装必须按规范施工，由响应供应商自行负责。具体要求：

- 供电电缆：满足设备用电负荷的品牌国标电缆；

- 控制电缆：满足国家现行规范；

- 敷设方式：桥架或穿管敷设；

- （4）供水管道：管径、材质负荷符合规范要求。

- 9．设计方案要充分考虑各种可能发生的问题，配备备用机组，提供合理化解决方案，保证供水系统正常运行。

- 10．管理与服务要求

- 成交供应商应保证热水供应系统能够正常运行，满足学生日常洗浴需求，为学生提供良好的服务保障。派专业维护人员驻校服务，提供日常巡查、故障维修、设备更换和技术指导等服务工作，定期巡检，确保学生用水安全卫生。

- 11．空气源热泵热水机组

- （1）循环式机组，推荐品牌为但不限于：“生能、贝克斯、扬子、美的、芬尼克兹、A.O史密斯”，或同等档次品牌，必须是符合低碳、环保、安全的产品；

- （2）递交响应文件时需提供空气源热泵生产厂家的工业产品生产许可证复印件和选用设备相对应型号规格的质量检测报告复印件（并盖生产厂家公章），制造标准、安装标准及技术规范必须符合国家安全标准、节能标准。

- （三）质量、验收标准：项目实施所供产品的参数和技术指标应与产品原始样本、产品手册、产品说明书等技术资料、响应文件和实测数据一致，符合国家有关技术标准。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视情形要求成交供应商整改或采取维权措施。

## 三、售后服务及服务承诺

- 成交供应商须接受采购人制定的《热水供应系统运行管理考核办法》管理，承诺做好热水供应系统运行和服务保障。主要条款有：

- 所提供的热水供应设备设施符合国家相关技术及安全标准；

- 成交供应商应保证供水系统建成后稳定运行，为学生提供良好的服务。在规定的时间段充足供水、末端供水温度不低于 45℃；

- 学生按收费系统所显示的实际用水量和成交价为计算标准支付洗浴费用；

- 在系统运行期间，维修人员在接到报修电话后及时到场，答疑并进行技术支持；

- 运营期间，主要热水设备故障维修立即响应，并及时修复，如收费系统故障维修立即响应并及时修复。

- 沙洲职业工学院后勤部门负责对服务商进行监管，并对存在的问题提出整改意见。